ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проекта

Здания служебно-ремонтно-эксплуатационного блока

в составе компрессорной станции

Санкт-Петербург

2026

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Специализация |
| --- | --- |
| Яблонцева Александра Валерьевна | Архитектурные решения |
| Лаптев Максим Владимирович | Конструктивные решения |
| Гласова Ольга Павловна | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |
| Бадаев Сергей Юрьевич | Водоснабжение и водоотведение |
| Гаврилова Екатерина Васильевна | Технологические решения вспомогательных объектов |
| Мишуренко Николай Александрович | Куратор проекта |
| Крылов Иван Сергеевич | Общие вопросы |

Содеражние

1 Введение	4

2 Нормативные ссылки	6

3 Термины, определения и сокращения	10

4 Проектная команда	11

5 Исходные данные	12

6 Архитектурные решения	13

7 Конструктивные решения	15

8 Решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию	16

9 Решения по водоснабжению и водоотведению	17

10 Решения по технологической части	19

11 Требования к разработке ЦИМ	21

12 Консультации	22

13 Рекомендации по организации проектирования	23

Приложение А Материалы инженерных изысканий	24

Приложение Б Архитектурный промежуток	25

Приложение В Актуальный ЭПС	27

Приложение Г Генплан	28

# Введение

## Компрессорная станция (КС) является особо опасным производственным объектом, цель которого – создание давления газа на уровне, необходимом для обеспечения технологического процесса транспортировки природного газа.

## Значительные запасы и добыча природного газа Российской Федерации расположены в северных и восточных районах, а потребление как внутренне, так и экспортное имеет очень широкую географию, что создает необходимость строительства магистральных газопроводов для транспортировки добываемого газа потребителям.

## На территории КС располагается комплекс зданий и сооружений, обеспечивающих выполнение ее основной технологической задачи. Все здания и сооружения можно разбить на две большие зоны:

- зона основного технологического оборудования (газоперекачивающие агрегаты, аппараты воздушного охлаждения газа, фильтры-сепараторы газа, технологические трубопроводы и т.д.) – обеспечение основного технологического процесса;

- зона вспомогательных зданий и сооружений (здание служебно-ремонтно-эксплуатационного блока (СРЭБ), здания складов, здания энергоблоков, контрольно-пропускной пункт, сооружения очистки воды на хозяйственно-бытовые нужды и сточных вод и т.д.) – обеспечение вспомогательных нужд КС, размещение персонала.

## Здание СРЭБ является самым многофункциональным производственным зданием на площадке. В нем располагаются операторы, контролирующие работу КС, инженерно-технический персонал, мастерские, энергетические установки, системы автоматизации, системы связи, складские помещения, венткамеры, узлы ввода коммуникаций.

## Особое внимание при проектировании здания СРЭБ необходимо обратить на безопасность персонала, который в нем располагается. Опасные производственные объекты, такие как КС, проектируются с учетом вероятности возникновения технологических аварий, в том числе взрывов.

## Необходимость оптимизации капитальных затрат на строительство диктует повышенные требования к компактности производственных зданий, что, свою очередь, приводит к высокой плотности расположения коммуникаций и оборудования. Решению этой задачи в значительной степени способствует применение современных методов проектирования, основанных на формировании цифровой информационной модели, позволяющей на ранних этапах проектирования избежать коллизий технических решений смежных специальностей.

## Реализация объектов газовой промышленности является стратегической задачей для государства и всегда реализуется в условиях очень сжатых сроков и высоких требований к качеству проектной продукции. Обеспечить выполнение этих условий возможно только при грамотной организации процесса проектирования и соответствующего контроля качества, а также процессов взаимодействия между специалистами.

# Нормативные ссылки

Настоящий документ разработан с учетом требований следующих нормативных документов:

Общие:

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

ГОСТ Р 21.101-2026 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ 21.201-2011 Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций.

ГОСТ 28984-2011 Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения.

Архитектурные решения:

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты

СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной пожарной опасности

СП 44.13330.2011 (с изменением №1-4) СНиП 2.09.04-87 Актуализированная редакция. Административные и бытовые здания

СП 50.13330.2024 СНиП 23-02-2003 Актуализированная версия. Тепловая защита зданий

СП 52.13330.2016 СНиП 23-05-95* Актуализированная редакция. Естественное и искусственное освещение.

СП 56.13330.2021 СНиП 31-03-2001 Актуализированная редакция. Производственные здания

СП 131.13330.2025 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 Строительная климатология

СП 118.13330.2022 Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения.

Конструктивные решения:

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;

СП 24.13330.2016 «Свайные фундаменты»;

СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения»;

СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия».

Водоснабжение и водоотведение:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»,

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»,

СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»,

СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»,

СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»,

СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы здания»,

СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

Отопление и вентиляция:

СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»;

СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями №1, №2, №3)»;

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. (с изменениями № 1, № 2, №3, №4);

СП 51.13330.2011 Защита от шума. (с изменениями № 1, №2, №3, №4);

СП 56.13330.2021 Производственные здания (с изменениями № 1, №2, №3);

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок» издание 6; издание 7;

Постановление от 28 января 2021 года № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий"»

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с изменениями № 1);

Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий. Методические рекомендации к СП 7.13130.2013

Технологические решения:

Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 16.02.2008 г. № 87-ФЗ «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Технический регламент Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

Пособие по применению СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

СП 56.13330.2021. Свод правил. Производственные здания. СНиП 31-03-2001

ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные»;

ГОСТ 12.3.020-80 «Процессы перемещения грузов на предприятиях»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 34017-2016 «Краны грузоподъемные. Классификация режимов работ»;

ОНТП 09-93 «Нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Ремонтно-механические цехи»;

ОНТП 14-93 «Нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Механообрабатывающие и сборочные цехи»;

СТО ГАЗПРОМ 2-1.1-321-2009 «Перечень помещений, зданий и наружных установок с категориями по взрывопожарной и пожарной опасности для объектов транспортировки газа ОАО «ГАЗПРОМ»;

ЦИМ:

СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла».

[ПП.ПР] Р.13-2024 Выполнение проектов методом прямого 3D-проектирования. Регламент.

[ПП] И.82-2024 Элементно-параметрический состав цифровых информационных моделей объектов капитального строительства. Инструкция.

[ПП] И.86-2024 Работа с коллизиями в цифровых информационных моделях. Инструкция.

# Термины, определения и сокращения

## В настоящем документе использованы следующие термины и определения:

Общество – ООО «Газпром проектирование»;

Цифровая информационная модель объекта капитального строительства – совокупность взаимосвязанных инженерно-технических и инженерно-технологических данных об объекте капитального строительства, представленных в цифровом трехмерном объектно-пространственном виде.

Элементы ЦИМ ОКС наполнены атрибутивной/параметрической информацией.

Коллизии – противоречие (геометрическое пересечение либо нарушение допустимых расстояний проектируемым объектом) между двумя и более элементами цифровой модели.

## В настоящем документе используются следующие сокращения:

СРЭБ – служебно-ремонтно-эксплуатационный блок;

ЦИМ – цифровая информационная модель;

ОКС – объект капитального строительства.

# Проектная команда

## Архитектор ответственен за разработку архитектурных решений, соответствующей части ЦИМ, документации марки АР.

## Инженер конструктор ответственен за разработку конструктивных решений, соответствующей части ЦИМ, документации марки КР.

## Инженер по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха ответственен за разработку решений в части отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, соответствующей части ЦИМ, документации марки ИОС1.

## Инженер по водоснабжению и водоотведению ответственен за разработку решений в части водоснабжения и водоотведения, соответствующей части ЦИМ, документации марки ИОС2.

## Инженер технолог ответственен за разработку технологических решений в части ЦИМ, документации марки ТХВ.

## ТИМ-координатор ответственен за координацию работы в общей модели, формирование полной ЦИМ, проверку ЦИМ на коллизии, организацию исправления коллизий, формирование элементной базы ЦИМ, контроль соответствия ЦИМ элементно-параметрическому составу.

## Программист ответственен за разработку программных решений в соответствии с частным заданием.

# Исходные данные

Настоящим заданием предусмотрена разработка ЦИМ здания СРЭБ, а также формирование из ЦИМ проектной документации.

Общие требования к проектной документации и ее объему изложены в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Частные требования по специальностям, а также к ЦИМ изложены в соответствующих разделах настоящего задания.

Материалы инженерных изысканий изложены в Приложение А к настоящему заданию.

Сведения о технологических процессах в проектируемом здании, основные пожарные характеристики, численность персонала с разделением по группам производственных процессов и режиму труда приведены в Приложение Б.

# Архитектурные решения

Определить требуемую ширину коридоров, эвакуационных путей и выходов, исходя из указанной численности персонала и требований по эвакуации (СП 1.13130), проверить соответствие чертежей этим требованиям.

Определить количество санитарных приборов для персонала в соответствии с требованиями СП 44.13330, расставить приборы в соответствующих помещениях и передать разработчикам дисциплины ВК.

Проставить пределы огнестойкости стен, перегородок и дверей в соответствии с требованиями СП 4.13130, опираясь на предоставленные сведения о категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности.

Определить основные строительные показатели здания в соответствии с Приложением А СП 56.13330.

Проверить соответствие уклона кровли по СП 17.13330. Обосновать размер уклона.

Проверить необходимость устройства кровельных ограждений, определить требуемую высоту ограждений при необходимости.

Определить необходимость соответствия объемно-планировочных решений требованиям по инсоляции и КЕО, указать помещения, подлежащие проверке, обосновать выбор. В качестве исходных данных – сведения о производственных процессах в здании, классификации здания по функциональной пожарной опасности.

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа.

Конструктивная схема - каркасная, с ограждающими конструкциями из трехслойных стеновых и кровельных панелей заводского изготовления с полимерным покрытием. Кровля неэксплуатируемая.

В помещении хранения резервного двигателя в осях 1-3 отм. плюс 5,400 предусмотрена ремонтная площадка для обслуживания крана ручного подвесного пролетом 6 метров, длиной 7,2 м, грузоподъемностью 2 т.

В осях 3-8 в помещении хранения резервного двигателя со сварочным участком на отм плюс 5,500 предусмотрена ремонтная площадка для обслуживания крана электрического подвесного г/п-5,0 т, пролетом 12 м, длиной 13,2 м. Ограждение ремонтной площадки высотой 1,0 м. У ограждения ремонтной площадки предусмотрена сплошная подшивка по низу на высоту 100 мм для предупреждения падения на пол инструмента. Пол предусмотрен из стальных рифленых листов.

Лестница для доступа на ремонтную площадку предусматривается шириной не менее 600 мм, с углом наклона к горизонту не более 60º, ступени плоские из стальных рифленых листов шириной не менее 150 мм.

Отметка нижней полки двутавра (ездового пути крана) плюс 7,400.

Степень огнестойкости здания – IV;

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1;

Категория по взрывопожарной опасности – В;

Уровень ответственности – повышенный;

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0;

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

# Конструктивные решения

Уровень ответственности сооружения – повышенный.

Разработать строительные конструкции каркаса здания и фундаменты.

Выполнить совместный расчет каркаса здания и фундаментов в ПК SCAD/Лира. Выполнить расчет основных узлов каркаса здания: база колонны; сопряжение колонны и ригеля; коньковый узел и т.п.

Каркас здания принят рамно-связевой. Ограждающие конструкции – трехслойные сэндвич-панели. В поперечном направлении устойчивость каркаса обеспечивается за счет жесткого узла сопряжения ригеля с колонной и жесткого узла сопряжения колонны с фундаментом. В продольном направлении устойчивость каркаса обеспечивается за счет постановки вертикальных связей, горизонтальных связей по покрытию и горизонтальных распорок между поперечными рамами.

При проектировании каркаса здания необходимо учесть требование по обеспечению защиты здания от прогрессирующего обрушения и требование по устойчивости конструкций к взрывным нагрузкам.

Для расчетов на взрывное воздействие принять: максимальное избыточное давление при взрыве pmax=4 кПа; продолжительность положительной фазы взрыва tp=0,55 с.

Выполнить вариантное проектирование фундаментов с расчетным обоснованием.

Произвести подбор марки стали конструкций (элементы каркаса, ростверки, сваи) на основании климатических данных.

Перечень нормативной документации, на основании применения которой будет обеспечиваться надежность и долговечность проектируемого здания, представлен в Разделе 2.

# Решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию

## Отопление

- Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Расчет толщины утеплителя стеновых и кровельных панелей, толщины утеплителя пола;

- Расчет потерь теплоты для всех помещений с учетом инфильтрации, c заполнением таблицы;

- Выбор системы отопления с расстановкой приборов и трассой трубопроводов;

- Гидравлический расчет системы отопления.

## Вентиляция

- Расчет воздухообмена для каждого помещения, принятого с кратностью по нормативным документам или рассчитанного на ассимиляцию вредностей до ПДК и на разбавление взрывоопасных веществ ниже НКПРП с заполнением таблицы «Расчетный воздухообмен по помещениям»;

- Выбор типа вентиляции (естественная, механическая, приточно-вытяжная с рекуперацией тепла удаляемого воздуха);

- Организация воздухообменов, определение количества приточных и вытяжных систем (общие системы вентиляции для групп помещений с учетом требований НТД);

- Расстановка сетевых элементов систем вентиляции (клапаны, воздухораспределителя, шумоглушители…);

- Аэродинамический расчет систем вентиляции (на примере 1 приточная, 1 вытяжная система);

- Подбор вентиляционного оборудования (вентиляторы, приточные установки).

## Противодымная вентиляция

- Определить помещения в здании, для которых необходимо устройство противодымной вентиляции;

- Выбор системы противодымной вентиляции (коридор, непосредственно из помещения);

- Расчет вытяжной противодымной вентиляции, расчет приточной противодымной вентиляции;

- Подбор оборудования (вентиляторы, клапаны);

- Автоматизация системы противодымной вентиляции.

# Решения по водоснабжению и водоотведению

Разработать системы водоснабжения и водоотведения с учетом существующих инженерных систем, гидрогеологических, климатических и санитарных условий района.

Проект разработать в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, технических регламентов, стандартов, сводов правил и других нормативных документов, содержащих установленные требования.

## Водоснабжение

- Проектом предусмотреть раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

- Систему водоснабжения рассчитать на равномерную работу в течение суток максимального водопотребления.

- Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды определить с учетом количества работающих, количества смен и по норме расхода воды в смену на одного работающего, по количеству душевых сеток и наличие других потребителей (на нужды столовой, для нужд системы отопления, дистилляторной и т.д.) хозяйственно-бытового назначения. Подобрать устройства для измерения воды и диаметры трубопроводов согласно расходам.

- Расчетные расходы на нужды пожаротушения определить расчетами в соответствии с СП 10.13130.2020, СП 8.13130.2020.

- Определить требуемый напор в сетях хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения согласно СП 30.13330.2020 и СП 10.13130.2020.

- Рассчитать количество пожарных кранов на сети противопожарного водопровода и разместить их внутри здания согласно требованиям СП 10.13130.2020 и СП 30.13330.2020.

- Горячее водоснабжение здания осуществляется централизованно от сетей горячего водоснабжения. Рассчитать необходимый тепловой поток в средний час и в час максимального водопотребления. Рассчитать расходы на нужды горячего водоснабжения.

## Водоотведение

- Проектом предусмотреть раздельные системы хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

- Количество бытовых сточных вод определить исходя из численности обслуживающего персонала и норм водопотребления.

- Предусмотреть отвод сточных вод системы К1 от бытовых приборов. Выпуски из здания предусмотреть, ориентируясь на генплан, в сторону канализационной насосной станции.

- Подобрать диаметры стояков, трубопроводов и проложить их с минимально допустимыми уклонами согласно СП 30.13330.2020.

- Предусмотреть отвод сточных вод системы К3 от кондиционеров, а также трапов в венткамерах и от других производственных потребителей.

# Решения по технологической части

Разработать проект в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, технических регламентов, стандартов, сводов правил и других нормативных документов, содержащих установленные требования.

Разработать согласно Постановлению Правительства РФ № 87 частью 22 проектный блок, содержащий описание технологического процесса, спецификацию оборудования и сведения о потребностях в ресурсах.  Предусмотреть проектом обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа) принятых технологических процессов и оборудования в технологической части проекта.

Определить технологические процессы, оптимизировать площади, подобрать и расставить оборудование в соответствие нормативной документации (СП, ГОСТ, СанПиН, ОНТП), а именно:

Помещение производственного назначения:

– слесарно-механический участок;

– электротехнический участок;

– помещение хранения резервного двигателя;

– сварочный участок,

– мастерская ЭВС,

– мастерская АиМО

Предусмотреть вспомогательные помещения с учетом совместимости хранения инструментов и запасных материалов на стеллажах: электротехническая кладовая, инструментальная кладовая, склад ЗИП.

Предусмотреть оборудование и мебель для служебно-бытовых помещений исходя из штатного расписания.

– помещение для хранения документации;

– комната персонала с местом для приема пищи;

– доготовочный цех;

– кладовая отходов;

– кладовая (холодильная камера);

– помещение мойки посуды	;

– зал с раздаточной на 16 посадочных мест;

– гардероб верхней одежды;

– санузел;

– ПУИ;

– помещение обеспыливания;

– гардеробы, помещение сушки одежды, кладовая чистой спецодежды, кладовая грязной спецодежды;

Помещения на втором этаже

Предусмотреть оборудование и мебель для служебно-бытовых помещений исходя из штатного расписания.

– комната приема пищи, кладовая чистой спецодежды, кладовая грязной спецодежды, гардеробы, кабинеты.

– помещения для хранения документаций;

– санитарно-бытовые помещения.

Сделать расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности для производственных объектов, складов, кладовых, определить необходимые меры пожарной защиты. При категорировании анализируют технологические и производственные процессы, параметры планировочных решений, виды и количество материалов с горючими свойствами. Категорию и класс помещений по взрывопожарной и пожарной опасности определяют по нормам Федерального закона № 123-ФЗ в актуальной редакции (с изменениями от 31.07.2025 № 304-ФЗ) и СП 12.13130.2009.

Т.е. категории помещений определяются исходя из вида находящихся в них горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также объёмно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

# Требования к разработке ЦИМ

Для разработки ЦИМ ОКС предусмотрено использование CADLib Модель и Архив и Model Studio CS. Допускается разработка плагинов и скриптов к вышеуказанному ПО для оптимизации процесса прямого 3D проектирования.

ЦИМ ОКС разрабатывается для выявления и исключения междисциплинарных коллизий, выпуска проектной документации стадии РД.

При разработке ЦИМ руководствоваться положениями СП 333.1325800; инструкциями [ПП] И.82-2024; [ПП] И.86-2024; регламентом [ПП.ПР] Р.13-2024.

Элементы ЦИМ ОКС должны соответствовать LOD400 согласно СП 333.1325800.

Элементарно-параметрический состав ЦИМ ОКС должен соответствовать Приложению В.

В результате разработки ЦИМ ОКС необходимо предоставить:

- ЦИМ ОКС в формате IFC;

- Отчет о проверке на коллизии;

- Отчет о соответствии параметрического состава элементов;

- Проектная документация в формате PDF.

# Консультации

В рамках выполнения настоящего проекта предусмотрен ряд консультаций проектной команды со специалистами ООО «Газпром проектирование». Каждая консультация проводится в установленный срок и к данному сроку должен быть выполнен определенный объем проекта. Объемы разбиты таким образом, чтобы все члены проектной команды могли планомерно выполнить свои разделы, с учетом зависимости друг от друга.

# Рекомендации по организации проектирования

До начала реализации проекта настоятельно рекомендуется разработать план выполнения проекта.

Основные вехи выполнения проекта соответствуют консультациям по специальностям. К этим вехам привязан объем работ, который должен быть выполнен. Между этими вехами проектной группе необходимо разработать план работ с указанием кто, когда, кому и что должен передать, для того чтобы выполнить необходимый объем работ к указанной дате.

Процесс проектирования в крупной компании построен на системе менеджмента качества, в рамках которой описаны все бизнес-процессы, а также обеспечена прозрачность и контролируемость этих процессов.

Каждое подразделение (специальность) осуществляет взаимодействие со смежным подразделением посредством передачи задания. В задании указаны требования, которые необходимо выполнить. Например, архитектор, разработав архитектурный промежуток (первичный план здания), передает его смежным специалистам, указывая на нем все необходимые данные, или, например, специалист по вентиляции после прокладки воздуховодов выдает задание конструктору, в котором указывает, что ему требуется подвесить воздуховод в конкретных местах, а также соответствующую нагрузку от воздуховода, которую необходимо учесть в расчете конструкций.

Таким образом, проектной команде необходимо начать с построения плана взаимодействия друг с другом, с учетом требований по специальностям, определить объем информации, которую необходимо передать смежным специальностям, определить необходимое время для реализации того или иного этапа. При разработке плана и его выполнении проектной команде следует сконцентрироваться не на «я не могу это сделать, мне не дали исходные данные», а на «как мне это сделать, с учетом, недостаточности исходных данных». В реальных проектах всегда не хватает исходных данных.

# Приложение А
Материалы инженерных изысканий

Приложение предоставляется на момент начала работы над проектом.

# Приложение Б
Архитектурный промежуток

Рисунок 1 – Представление в 3D

Рисунок 2 – План на отм. 0,000

Рисунок 3 – План на отм. плюс 4,500

Рисунок 4 – Разрезы

# Приложение В
Актуальный ЭПС

Приложение предоставляется на момент начала работы над проектом.

# Приложение Г
Генплан

Приложение предоставляется на момент начала работы над проектом.